## 维保项目报价清单
净化空调系统维保项目报价清单
序号 | 范围 | 部分内容 | 数量 | 机组单位 | 维护次数 | 维护单位 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 净化空调机组 | 1.空调机组风机保养 2.空调机组运行情况及压力压差及配件检查检修 3.空调机组过滤器检查及保养 4.空调机组内清洗、消毒保养 5.净化空调水管过滤器清洗 6.水阀的维护与检修 | 1 | 项 | 12 | 月
2 | 医用净化新风空气处理机组 | 1.空调机组风机保养 2.空调机组运行情况及压力压差及配件就检查检修 3.空调机组过滤器检查及保养 4.空调机组内清洗、消毒保养 5.净化空调水管过滤器清洗 6.水阀的维护与检修 | 1 | 项 | 12 | 月
3 | 设备层外部 | 1.设备各功能段内进行除尘擦洗清洁。2.对设备层内各台设备外部除尘，清洁 | 1 | 项 | 12 | 月
4 | 隔离电源安全系统 | 1.查看该电源安全系统的电气指标是否符合要求 2.试验其安全性能是否功能正常 | 1 | 项 | 50 | 周
5 | 净化风系统 | 1.送、排风机维护保养 2.送、回、排风口清洁消毒保养 3.送、回、排风管上手动调节、电动调节设备维护保养 4.风口上滤网及设备内各道（初、中、高）滤膜保养 | 1 | 项 | 50 | 周
6 | 设备供电系统 | 对全部设备供电部件（空气开关、插座、接线、接地端子等）进行系统检查，重点解决接触不良，发现问题及时维修或更换部件。 | 1 | 项 | 50 | 周
7 | 电子控制屏系统 | 1.情报面板的检修及保养 2.净化空调远程控制的检修及保养 3.温湿度的监测 | 1 | 项 | 50 | 周
8 | 弱电系统 | 1.检查摄像系统，分割器，监视器工作状况是否正常， 2.检查电话，对讲，背景音乐系统工作状况。 | 1 | 项 | 50 | 周
9 | 医用气体系统 | 1.检查气体设备房内的设备及每一个医用气体输出口是否存在漏气、堵塞，如有发现异常进行处理、维修或者更换。 2.气体终端箱的检查、保养 | 1 | 项 | 12 | 月
10 | 电热水器洗手池及膝控龙头 | 检查进出水状况，疏通堵塞，维修故障龙头。 | 1 | 项 | 50 | 周
11 | 废气排放设备 | 检查每一个废气排放口的情况、是否通畅，检查废气泵的工作状况，如发现问题进行维修或更换。 | 1 | 项 | 12 | 月
12 | 医用吊塔 | 1.检查吊塔医气输出口是否有漏气、堵塞现象， 2.检查电源插座供电情况如有异常进行检修， 3.检查吊塔上下摇摆是否正常并予以调整。 | 1 | 项 | 12 | 月
13 | 模块化风冷式冷水机组 | 1.例行检查，查看机组工作各数据，检查冷媒压力，机组冷却状况，发现异常，及时维修。 2.根据水质清洗管道 3.检查机组制冷剂的充注量，检查接口是否存在泄漏，对有泄漏的机组应该查出漏点进行有效处理，必要时转移制冷剂，对蒸发器进行加氮加压检漏，处理漏点后抽湿抽真处理并保负压。对制冷缺乏的机组进行充注。 | 1 | 项 | 50 | 周
14 | 冷冻水泵 | 1. 检测轴承及泵叶的磨损程度；检查轴承温度及是否存在异响，必要时进行更换； 2.按要求加注润滑油脂，使设备润滑良好。 3.检查联轴器急轮胶的震动及磨损情况，必要时进行更换；校正对轴性使水泵电机到达运转平衡。检测电机的绝缘电阻； 4.检查水泵启动柜的各个开关、接触器、接线端、触点、电压表、电流表的工作情况， 进展去尘、清理、加固等必要保养工作 | 1 | 项 | 50 | 周
15 | 观片灯箱 | 检查按钮开关、镇流器、灯管、片夹等组件是否正常，如有问题及时更换。 | 1 | 项 | 12 | 月
16 | 空调设备DDC可编程自动控制系统 | 1.可编程控制器的检修及保养 2.电子低压原元配件的检修及保养 3.变频器的检修及保养 4.检查监控器显示值与设定值的符合性，包括各区的正压值、梯度监控记录；远控面板控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子结实，电路板无尘。查看历史记录，及时分析报警记录、处置与报告，尽早发现运行中的各种异常或事故，做出趋势分析和降低潜在的风险 | 1 | 项 | 50 | 周
17 | 空调送风压力感应设备 | 检查各压力感应设备的参数，并根据送风状况调整压力感应器的数据。 | 1 | 项 | 12 | 月
18 | 空调室外散热机组散热器 | 1.清洗散热翅片，检查散热风扇工作状况。 | 1 | 项 | 12 | 月
19 | 加湿器系统 | 1.检查加湿器供水，供电状况，清洁可拆卸的加湿桶，发现异常及时处理2.清洗更换水过滤器 | 1 | 项 | 12 | 月
20 | 手术室检测 | 1.温湿度检测 2.噪音检测 3.洁净度检测 4.照度检测 5.风速风量的检测 | 1 | 项 | 1 | 年
21 | 医用LED手术室无影灯 | 检测电流、电压是否稳定 | 1 | 项 | 12 | 月
22 | 自动门系统 | 例行检查变频器、电机、导轨、皮带、限高轮、电子板，调整运行速度及皮带松紧情况 | 1 | 项 | 12 | 月
23 | 医用空气质量处理器 | 1.检查使用情况 2.检测电流电压 3.更换滤芯 | 1 | 项 | 12 | 月
24 | 材料更换 | 低于500元材料更换 | 1 | 项 | 1 | 年
25 |  | 2名驻场人员
总价
备注：1.项目包含以下地点：手术室、人流室、产房、门诊手术室、神经医学科NICU。 2.维保期限1年，配备2名维保人员长期驻场，24小时响应。报价包括：维修费、保养费、材料费、设备拆装费、搬运、检测仪器费、工具、人员工资（包括应交的五险一金等费用）、加班费、突发性作业费、劳保费、福利费、保险费、代理服务费、所有税费及供应商认为需要的其它费用等，以上报价包含500元以内材料更换，超过500元向院方申请。
报价单位：（盖章）
联系人：
联系方式：

## 耗材报价清单
净化空调系统耗材报价清单
序号 | 名称 | 品牌、规格型号主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 尼绒网过滤器 | 250*250mm | 个 | 9 |  |  | 更换频率：1年
2 | 尼绒网过滤器 | 400*300mm | 个 | 9
3 | 尼绒网过滤器 | 600*300mm | 个 | 1
6 | 尼绒网过滤器 | 300*300mm | 个 | 10
7 | 尼绒网过滤器 | 200*200mm | 个 | 6
10 | 尼绒网过滤器 | 1200*300mm | 个 | 1
20 | 尼绒网过滤器 | 600*600mm | 个 | 17
21 | 尼绒网过滤器 | 400*400mm | 个 | 5
22 | 尼绒网过滤器 | 900*350*20mm喷白塑带双层尼绒网 | 个 | 8
23 | 尼绒网过滤器 | 600*350mm，喷白塑双层尼绒网过滤器 | 个 | 33
24 | 尼绒网过滤器 | 300*800 | 个 | 12
25 | 中效过滤 | 395*395mm，F8 | 个 | 14 |  |  | 更换频率：3个月
26 | 初效板式过滤器 | 290*595*46mm | 个 | 23 |  |  | 更换频率：两个月
29 |  | 493*595*46mm | 个 | 10
35 |  | 595*595*46mm | 个 | 4
38 |  | 290*493*46mm | 个 | 1
41 |  | 290*490*45mm | 个 | 6
42 | 中效袋式过滤器 | 287*592*381mm | 个 | 19 |  |  | 更换频率：3个月
43 |  | 592*490*381（袋式） | 个 | 6
46 |  | 490*592*381mm | 个 | 10
47 |  | 287*490*381mm | 个 | 3
52 |  | 592*592*381mm | 个 | 4
56 |  | 592*490*381 | 个 | 2
58 | 高效过滤器 | 320*320*90mm | 个 | 16 |  |  | 更换频率：1年
59 |  | 295*490*200 | 个 | 12
60 |  | 484*484*90mm | 个 | 6
61 |  | 290*592*292mm | 个 | 38
62 |  | 592*592*292mm | 个 | 61
63 |  | 592*490*292 | 个 | 2
65 |  | 785*310*96 | 个 | 8
66 |  | 380*380*40mm | 个 | 4
合计：
报价单位：（盖章）
联系人：
联系方式：

## 设备清单
净化空调系统设备清单
序号 | 名称 | 品牌、规格型号主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 医用LED手术室无影灯 | 品牌：德国Kenswick双母灯 | 台 | 6 | 手术室专用设备系统
2 | LED手术无影灯（可调色温型） | 品牌：肯斯维特 | 台 | 2
3 | 医用麻醉外科通用吊塔 | 品牌：德国Kenswick机械双臂 | 台 | 5
4 | 医用腔镜专用吊塔 | 品牌：德国Kenswick机械双臂 | 台 | 1
5 | 医用外科专用吊塔 | 品牌：德国Kenswick机械双臂 | 台 | 1
6 | 医用麻醉专用吊塔 | 品牌：德国Kenswick机械双臂 | 台 | 1
7 | 吊塔 | 品牌：肯斯维特 | 台 | 2
8 | 医用净化空气处理机组 AHU-501 | 品牌：南京天加风量7500CMH、冷量24KW、电再热8KW、加湿量15KG、机外余压700Pa | 台 | 1
9 | 医用净化空气处理机组 AHU-503 | 品牌：南京天加风量11600CMH、冷量25KW、电再热12KW、加湿量10KG、机外余压650Pa | 台 | 1
10 | 医用净化空气处理机组 AHU-504 | 品牌：南京天加风量3500CMH、冷量8KW、电再热4KW、加湿量8KG、机外余压700Pa | 台 | 1
11 | 医用净化空气处理机组 AHU-505 | 品牌：南京天加风量2800CMH、冷量8KW、电再热3KW、加湿量5KG、机外余压700Pa | 台 | 1
12 | 医用净化空气处理机组 AHU-506 | 品牌：南京天加风量14000CMH、冷量50KW、电再热16KW、加湿量25KG、机外余压700Pa | 台 | 1
13 | 医用净化新风空气处理机组 PAU-501 | 品牌：南京天加风量12000CMH、冷量250KW；机外余压600Pa | 台 | 1
14 | 医用净化新风空气处理机组 AHU-507 | 品牌：南京天加风量10000CMH、冷量90KW；机外余压800Pa | 台 | 1
15 | 直膨式净化空气循环机组（自取新风） | 品牌：南京天加 循环风量：2400㎡、冷量23KW、再热量9KW、加湿量5KG、机外余压750Pa | 台 | 1
16 | 直膨式净化空气循环机组（自取新风） | 品牌：南京天加 循环风量：2600CMH、冷量25KW、再热量9KW、加湿量5KG/h、机外余压750Pa | 台 | 1
17 | 模块化风冷式冷水机组 | 品牌：南京天加额定制冷量：100KW，电功率34.2KW，冷媒：R22 | 台 | 3
18 | 冷冻水泵 | 品牌：南方泵业DFG80-315/4/11流量50m³/h 扬程32m | 台 | 2
19 | 电极式加湿器 | 加湿量：5KG/h；功率：4KW，电源：380V/350HZ | 个 | 2
20 | 不锈钢储水箱 | 品牌：国产国优304材质、V=1.0m³ | 个 | 1
21 | 降温水箱 | 材质：316不锈钢，厚度4mm，尺寸：300*300*300 | 个 | 2
22 | 新风机组自动控制柜 | 品牌：赛科医用空气处理器控制柜 | 个 | 1
23 | 循环机组自动控制柜 | 品牌：赛科医用空气处理器控制柜 | 个 | 6
24 | 循环机组自动控制系统 | 品牌：广州赛科 | 套 | 2
25 | 医用气密单开电动趟门 | 品牌：广州佰朗1、带观察窗，门头盖带“手术中”及“放射中”指示灯2、成品医用气密封电动趟门，含门套、门机、门身(1500*2100) | 樘 | 10
26 | 医用气密单开电动趟门 | 品牌：广州佰朗 | 樘 | 2
27 | 医用气密铅防护单开电动趟门 | 品牌：广州佰朗、铅防辐射达到2mmPb | 樘 | 2
28 | 医用气密铅防护单开电动趟门 | 品牌：广州佰朗、铅防辐射达到2mmPb | 樘 | 2
29 | 医用气密封单开电动趟门（1521TM2-电） | 品牌：欧尼克1、带观察窗，门头盖带“手术中”指示灯2、成品医用气密封电动趟门，含门套、门机、门身(1500*2100) | 樘 | 2
30 | 医用气密封双开电动趟门（1521SGM2-电） | 品牌：欧尼克1、带观察窗，门头盖带“手术中”指示灯2、成品医用气密封电动趟门，含门套、门机、门身(1500*2100) | 樘 | 1
31 | 医用气密封单开平开门（0921GMB2） | 品牌：欧尼克1、带观察窗，配闭门器(900*2100) | 樘 | 2
32 | 医用气密封单开平开门（0921GM2） | 品牌：欧尼克1、带观察窗(900*2100) | 樘 | 2
33 | 医用气密性内嵌保温柜（成品定制） | 品牌：冰山松洋 | 台 | 2
34 | IT系统 | 品牌：中沛 | 台 | 2
35 | 手术室组合多功能控制面板 | 品牌：广州赛科 | 台 | 2
36 | 超静音排风扇 | 品牌：应达 | 台 | 2
37 | 医用气密性X光观片箱 | 品牌：广州铭铉 规格：六联 | 台 | 1
38 | 医用气密性X光观片箱 | 品牌：广州铭铉，规格：四联 | 台 | 1
39 | 手术室医气终端箱 | 品牌：广州铭铉 | 台 | 2
40 | 电话网络系统 | 品牌：宇洪 | 套 | 1
41 | 背景音乐系统 | 品牌：歌畅 | 套 | 1
42 | 医用气密封悬吊式双开电动趟门 | 品牌：广州佰朗1、带观察窗，门头盖带“手术中”及“放射中”指示灯2、成品医用气密封电动趟门，含门套、门机、门身(1100*2100) | 樘 | 7 | 门诊小手术室、人流室、产房、神经医学科NICU洁净系统设备清单
43 | 医用节能交换器 | 品牌：广东绿岛风800CMH | 台 | 7
44 | 医用空气质量处理器 | 品牌：广东美的7.2KW | 台 | 23
45 | 排气扇 | 品牌：广东正野 | 台 | 5